## Лист1
Основные отличия обеспыливающих кабин ОБКР ООО "Эковент К" и KGS ООО "Рона сервис"
| Обеспыливающая кабина ОБКР Эковент К | Обеспыливающая кабина Рона Тех
Модель | ОБКР-3000 | KGS 3000
Производительность, м3/час | 6800 | не указана
Площадь фильтрации* | 162 | 120
Класс очистки | М6 | не указан
Мощность вентилятора, кВт | 3 | 3
Конструкция вентилятора | Исполнение 1 | с открытым колесом, имеет меньший напор, невысокий КПД
Располагаемый напор вентилятора, Па** | 1400 | не указан
Ресивер | есть | нет, снижается эффективность регенерации
Выравнивание скорости воздушного потока *** | есть | нет
Количество клапанов продувки | 6 | 5
* Площадь фильтрации ОБКР существенно большая, чем у кабины KGS, что позволяет снизить сопротивление кабины по воздуху и сделать срок службы кассет практически неограниченным
** Располагаемый напор вентилятора , встроенного в ОБКР, существенно выше, чем в кабине KGS, что возволяет перемещать очищенный воздух
в любое помещение, применять более эффективные фильтровальные материалы, примерно, класса Н10 и устанавливать дополнительную ступень очистки, снижающую
остаточную концентрацию до 0,1 мг/м3 и ниже.
***Конструкция всасывающей панели равномерного всасывания позволяет обеспечить поддержание скорости воздуха 0,3 м/с ±10%, при необходимой производительности.
Отсутствие в кабине KGS боковых стенок и конструкция панели, существенно снижают эффективность местного отсоса.