Агрегаты  для улавливания мелкодисперсной пыли и стружки ПФЦ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку агрегата ПФЦ-8000КРК

ПФЦ-8000КРК

Пылеулавливающий агрегат ПФЦ-8000 с индексом КРК  имеет комбинированный механизм регенерации фильтровальных кассет. Комбинированный механизм состоит из механической очистки и обратной струйной продувки сжатым воздухом. Цикл регенерации происходит в автоматическом режиме после каждой остановки агрегата. При этом внутренняя поверхность кассеты очищается от уловленной пыли с помощью вращающейся от электропривода рамки с резиновыми лопатками, и снаружи продувается струей сжатого воздуха по всей высоте кассеты, через отверстия внешней рамки. Источником сжатого воздуха является ресивер с редуктором, входящим в комплект поставки.

Агрегаты комплектуются кассетами из синтетического материала (полиэстера) класса очистки F9.  Полиэстер  обладает высокими прочностными характеристиками, стойкостью к влаге и хорошей способностью к регенерации. Это позволяет работать с любыми неслипающимися пылями, в.т.ч. строительные смеси, песок, стекло,  при условии невысокой концентрации пыли, до 5 г/м3, и небольшой загрузки станка.

Применение частотного преобразователя позволяет увеличить располагаемый напор вентилятора за счет изменения числа оборотов.

Комбинированная регенерация в сочетании с вентилятором высокого давления и частотным преобразователем позволяет использовать данные агрегаты вместо центральных систем аспирации.

Технические характеристики

| Модель | ПФЦ-8000КРК |
| --- | --- |
| Производительность, м³/ч | 8000 |
| Гидравлическое сопротивление, Па | 600 |
| Емкость пылесборника, м³ | 0.9х2 |
| Мощность эл.двиг., кВт | 11 |
| Объем ресивера, л | 230 |
| Рабочее давление сжатого воздуха в системе регенерации, бар | 6 |
| Давление подаваемого сжатого воздуха для обратной струйной продувки, бар | 2,5 |
| Расход сжатого воздуха на один цикл регенерации , л | 160 |
| Вес, кг | 422 |

1. Корпус агрегата в сборе с вентилятором

2. Стойка

3. Основание

4. Входной патрубок

5. Пылесборный мешок

6. Фильтровальная кассета

7. Электродвигатель с вентилятором

8. Автоматический выключатель

9. Блок управления

10. Система регенерации с электроприводом

11. Пылесборник (мягкий контейнер)

12. Ручная регенерация

13.Ресивер

14.Система регенерации струйной продувкой

Габаритные и присоединительные размеры, мм

| Модель | Н | Н* | h | d | A | B | c | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФЦ-8000 КРК | 2820 | 3220 | 2190 | 355 | 2470 | 1060 | ¯ | 2120 |

Стоимость оборудования

| №№ | Наименование оборудования | Ед. | Кол-во | Цена, | Сумма, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | изм. |  | руб. вкл. НДС | руб. вкл. НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пылеулавливающий агрегат ПФЦ-8000КРК (полиэстер, класс очистки F9), N= 11 кВт | шт. | 1 | 443 800 | 443 800 |
|  | Итого: |  |  |  | 443 800 |

1          Срок изготовления оборудования 3-4 недели после поступления авансового

платежа  на    р/сч Исполнителя.

2          Гарантия на оборудование - 24 месяца с момента отгрузки  с нашего склада.

3          Доставка оборудования осуществляется транспортом  Заказчика.

Размеры и вес в упаковке

|  |  | Длина, мм | Ширина,мм | Высота,мм | Вес, кг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПФЦ-8000КРК | 1 | 2550 | 1170 | 1300 | 400 |  | 366 |  |  |  | 3,87855 |
| Кассета Ø700х1500 | 1 | 700 | 700 | 1500 | 20 |  | 18 |  |  |  | 0,735 |
| Кассета Ø700х1500 | 1 | 700 | 700 | 1500 | 20 |  |  |  |  |  | 0,735 |
| ресивер | 1 | 500 | 500 | 1500 | 70 |  |  |  |  |  | 0,375 |
| блок подготовки воздуха | 1 | 400 | 300 | 300 | 10 |  |  |  |  |  | 0,036 |
| шкаф управления | 1 | 500 | 400 | 300 | 55 |  | 18 |  |  |  | 0,06 |
|  |  |  |  | вес общий, кг | 575 |  | объем общий, м³ |  |  |  | 5,81955 |

Вы всегда можете у нас приобрести:

- Фильтровальные кассеты

- Мешки пылесборный  0,3 м³

- Контейнеры пылесборные (биг-бег), 0,9 м³ (для ПФЦ-8000, ФЦ)

- Ремни с пружинным замком

- Коллекторы, переходы, бандажи

- Гибкие полиуретановые шланги, алюминиевые трубы, хомуты

- Рабочие колеса

- Мотор-редукторы, электродвигатели